## 입력값
혐기소화조 CSTR 혼합-오경보 계산모델: 하수슬러지 108 mL/d + 음식물류폐수 0–40 mL/d
입력 변수 |  |  | 요약
반응조 유효부피 | 3500 | mL | pH 첫 경보 음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 6
초기 반응조 pH | 7.5 | - | Alk 첫 경보 음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 없음
초기 반응조 Alk | 3258 | mg/L as CaCO3 | VFA 첫 경보 음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 30
초기 반응조 VFA | 1310 | mg/L as HAc | VFA/Alk 첫 경보 음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 0
하수슬러지 유입량 | 108 | mL/d | 종합 오경보 첫 발생 음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 0
하수슬러지 pH | 7.5 | - | HPr/HAc 첫 경보 음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 0
하수슬러지 Alk | 3258 | mg/L as CaCO3 | 핵심 해석
하수슬러지 VFA | 1310 | mg/L | 하수슬러지 108 mL/d가 항상 유입되는 조건에서, 음식물류폐수 0–40 mL/d 증량 시 총 유입량과 혼합 유입수 조성을 함께 반영합니다.
하수슬러지 COD | 0 | mg/L, 실제값 입력 필요
음식물류폐수 pH | 4.3 | -
음식물류폐수 Alk | 0 | mg/L as CaCO3
음식물류폐수 VFA | 321400 | mg/L as HAc
음식물류폐수 COD | 172000 | mg/L
초기 반응조 HAc | 210 | mg/L as HAc, 실측값 입력
초기 반응조 HPr | 917.25 | mg/L as HPr, 실측값 입력
하수슬러지 HAc | 250.8 | mg/L as HAc, 실측값 입력
하수슬러지 HPr | 22.6 | mg/L as HPr, 실측값 입력
음식물류폐수 HAc | 13235 | mg/L as HAc, 실측값 입력
음식물류폐수 HPr | 510 | mg/L as HPr, 실측값 입력
예시 경보선 (현장별 조정)
pH 하한 | 7 | -
Alk 하한 | 554 | mg/L as CaCO3
VFA 상한 | 4000 | mg/L
VFA/Alk 상한 | 0.4 | -
HPr/HAc 경보 기준 | 1.4 | HPr/HAc ≥ 기준값
해석 메모
• 미생물 반응은 0으로 두고, CSTR에서 유입·잔류액이 완전혼합되는 경우만 계산합니다.
• 계산은 ① 하수슬러지+음식물류폐수의 혼합 유입수 조성, ② 기존 반응조 액과 1일 유입량의 완전혼합 후 지표로 구성됩니다.
• 하수슬러지 pH/Alk/VFA 기본값은 초기 반응조와 같게 두었습니다. 실제 하수슬러지 유입수 측정값이 있으면 B9–B12를 교체하세요.
• 하수슬러지 COD는 기존 파일에 없어서 0으로 두었습니다. 실제값을 입력하면 OLR이 자동 갱신됩니다.
• pH는 H+ 농도 기반 혼합식입니다. 실제 현장은 탄산염 완충, 해리평형, 생물반응 때문에 차이가 날 수 있습니다.
• B열의 파란색 셀은 사용자가 바꿀 수 있는 입력값입니다.

## 시뮬레이션
음식물류폐수 0–40 mL/d 증량 + 하수슬러지 108 mL/d 고정 유입 시 순수 혼합 기반 지표 변화
혼합 후 지표 = 기존 반응조 잔류분 + 하수슬러지 유입분 + 음식물류폐수 유입분; pH는 H+ 기반 혼합
음식물류폐수 유입량 (mL/d) | 하수슬러지 유입량 (mL/d) | 총 유입량 (mL/d) | FWW/총유입 (-) | 전체 유입비율 (Qtotal/V) | OLR (kg COD/m³·d) | HRT (d) | 혼합 유입수 pH | 혼합 유입수 Alk | 혼합 유입수 VFA | 혼합 후 H+ (상대값) | pH (혼합 후) | Alk (혼합 후) | VFA (혼합 후) | VFA/Alk | 혼합 유입수 HAc | 혼합 유입수 HPr | 혼합 유입수 HPr/HAc | 혼합 후 HAc | 혼합 후 HPr | 혼합 후 HPr/HAc | pH 경보 | Alk 경보 | VFA 경보 | VFA/ALK 경보 | HPr/HAc 경보 | 종합 오경보? | pH 기준 | Alk 기준 | VFA 기준 | 비율 기준 | HPr/HAc 기준 | 설명
0 | 108 | 108 | 0 | 0.030857 | 0 | 32.4074 | 7.5 | 3258 | 1310 | 3.1623e-08 | 7.5 | 3258 | 1310 | 0.40209 | 250.8 | 22.6 | 0.090112 | 211.259 | 889.6437 | 4.2112 |  |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
2 | 108 | 110 | 0.018182 | 0.031429 | 0.098286 | 31.8182 | 6.0258 | 3198.7636 | 7129.8182 | 6.0244e-08 | 7.2201 | 3256.1383 | 1492.9086 | 0.45849 | 486.8764 | 31.4618 | 0.06462 | 218.7018 | 889.4109 | 4.0668 |  |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
4 | 108 | 112 | 0.035714 | 0.032 | 0.19657 | 31.25 | 5.7398 | 3141.6429 | 12741.7857 | 8.8865e-08 | 7.0513 | 3254.2766 | 1675.8171 | 0.51496 | 714.5214 | 40.0071 | 0.055992 | 226.1447 | 889.1782 | 3.9319 |  |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
6 | 108 | 114 | 0.052632 | 0.032571 | 0.29486 | 30.7018 | 5.5738 | 3086.5263 | 18156.8421 | 1.1749e-07 | 6.93 | 3252.4149 | 1858.7257 | 0.57149 | 934.1789 | 48.2526 | 0.051652 | 233.5875 | 888.9455 | 3.8056 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
8 | 108 | 116 | 0.068966 | 0.033143 | 0.39314 | 30.1724 | 5.4577 | 3033.3103 | 23385.1724 | 1.4611e-07 | 6.8353 | 3250.5531 | 2041.6343 | 0.62809 | 1146.2621 | 56.2138 | 0.049041 | 241.0304 | 888.7128 | 3.6871 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
10 | 108 | 118 | 0.084746 | 0.033714 | 0.49143 | 29.661 | 5.3689 | 2981.8983 | 28436.2712 | 1.7473e-07 | 6.7576 | 3248.6914 | 2224.5429 | 0.68475 | 1351.1559 | 63.9051 | 0.047297 | 248.4733 | 888.4801 | 3.5758 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
12 | 108 | 120 | 0.1 | 0.034286 | 0.58971 | 29.1667 | 5.2975 | 2932.2 | 33319 | 2.0335e-07 | 6.6918 | 3246.8297 | 2407.4514 | 0.74148 | 1549.22 | 71.34 | 0.046049 | 255.9161 | 888.2474 | 3.4709 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
14 | 108 | 122 | 0.11475 | 0.034857 | 0.688 | 28.6885 | 5.2381 | 2884.1311 | 38041.6393 | 2.3197e-07 | 6.6346 | 3244.968 | 2590.36 | 0.79827 | 1740.7902 | 78.5311 | 0.045112 | 263.359 | 888.0147 | 3.3719 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
16 | 108 | 124 | 0.12903 | 0.035429 | 0.78629 | 28.2258 | 5.1875 | 2837.6129 | 42611.9355 | 2.6059e-07 | 6.584 | 3243.1063 | 2773.2686 | 0.85513 | 1926.1806 | 85.4903 | 0.044383 | 270.8018 | 887.7819 | 3.2783 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
18 | 108 | 126 | 0.14286 | 0.036 | 0.88457 | 27.7778 | 5.1435 | 2792.5714 | 47037.1429 | 2.8921e-07 | 6.5388 | 3241.2446 | 2956.1771 | 0.91205 | 2105.6857 | 92.2286 | 0.0438 | 278.2447 | 887.5492 | 3.1898 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
20 | 108 | 128 | 0.15625 | 0.036571 | 0.98286 | 27.3438 | 5.1047 | 2748.9375 | 51324.0625 | 3.1783e-07 | 6.4978 | 3239.3829 | 3139.0857 | 0.96904 | 2279.5813 | 98.7562 | 0.043322 | 285.6875 | 887.3165 | 3.1059 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
22 | 108 | 130 | 0.16923 | 0.037143 | 1.0811 | 26.9231 | 5.0702 | 2706.6462 | 55479.0769 | 3.4646e-07 | 6.4604 | 3237.5211 | 3321.9943 | 1.0261 | 2448.1262 | 105.0831 | 0.042924 | 293.1304 | 887.0838 | 3.0262 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
24 | 108 | 132 | 0.18182 | 0.037714 | 1.1794 | 26.5152 | 5.0391 | 2665.6364 | 59508.1818 | 3.7508e-07 | 6.4259 | 3235.6594 | 3504.9029 | 1.0832 | 2611.5636 | 111.2182 | 0.042587 | 300.5733 | 886.8511 | 2.9505 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
26 | 108 | 134 | 0.19403 | 0.038286 | 1.2777 | 26.1194 | 5.011 | 2625.8507 | 63417.0149 | 4.037e-07 | 6.3939 | 3233.7977 | 3687.8114 | 1.1404 | 2770.1224 | 117.1701 | 0.042298 | 308.0161 | 886.6184 | 2.8785 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
28 | 108 | 136 | 0.20588 | 0.038857 | 1.376 | 25.7353 | 4.9853 | 2587.2353 | 67210.8824 | 4.3232e-07 | 6.3642 | 3231.936 | 3870.72 | 1.1976 | 2924.0176 | 122.9471 | 0.042047 | 315.459 | 886.3857 | 2.8098 | YES |  |  | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
30 | 108 | 138 | 0.21739 | 0.039429 | 1.4743 | 25.3623 | 4.9618 | 2549.7391 | 70894.7826 | 4.6094e-07 | 6.3364 | 3230.0743 | 4053.6286 | 1.255 | 3073.4522 | 128.5565 | 0.041828 | 322.9018 | 886.1529 | 2.7443 | YES |  | YES | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
32 | 108 | 140 | 0.22857 | 0.04 | 1.5726 | 25 | 4.9401 | 2513.3143 | 74473.4286 | 4.8956e-07 | 6.3102 | 3228.2126 | 4236.5371 | 1.3123 | 3218.6171 | 134.0057 | 0.041635 | 330.3447 | 885.9202 | 2.6818 | YES |  | YES | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
34 | 108 | 142 | 0.23944 | 0.040571 | 1.6709 | 24.6479 | 4.9199 | 2477.9155 | 77951.2676 | 5.1818e-07 | 6.2855 | 3226.3509 | 4419.4457 | 1.3698 | 3359.693 | 139.3014 | 0.041463 | 337.7875 | 885.6875 | 2.622 | YES |  | YES | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
36 | 108 | 144 | 0.25 | 0.041143 | 1.7691 | 24.3056 | 4.9012 | 2443.5 | 81332.5 | 5.468e-07 | 6.2622 | 3224.4891 | 4602.3543 | 1.4273 | 3496.85 | 144.45 | 0.041309 | 345.2304 | 885.4548 | 2.5648 | YES |  | YES | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
38 | 108 | 146 | 0.26027 | 0.041714 | 1.8674 | 23.9726 | 4.8838 | 2410.0274 | 84621.0959 | 5.7543e-07 | 6.24 | 3222.6274 | 4785.2629 | 1.4849 | 3630.2493 | 149.4575 | 0.04117 | 352.6733 | 885.2221 | 2.51 | YES |  | YES | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능
40 | 108 | 148 | 0.27027 | 0.042286 | 1.9657 | 23.6486 | 4.8675 | 2377.4595 | 87820.8108 | 6.0405e-07 | 6.2189 | 3220.7657 | 4968.1714 | 1.5425 | 3760.0432 | 154.3297 | 0.041045 | 360.1161 | 884.9894 | 2.4575 | YES |  | YES | YES | YES | YES | 7 | 554 | 4000 | 0.4 | 1.4 | 혼합만으로도 경보 가능

## 차트데이터
차트용 데이터
FWW (mL/d) | pH after mixing | VFA/Alk | H_Pr/H_Ac | HRT (d) | OLR | HPr/HAc 기준
0 | 7.5 | 0.40209 | 4.2112 | 32.4074 | 0 | 1.4
2 | 7.2201 | 0.45849 | 4.0668 | 31.8182 | 0.098286 | 1.4
4 | 7.0513 | 0.51496 | 3.9319 | 31.25 | 0.19657 | 1.4
6 | 6.93 | 0.57149 | 3.8056 | 30.7018 | 0.29486 | 1.4
8 | 6.8353 | 0.62809 | 3.6871 | 30.1724 | 0.39314 | 1.4
10 | 6.7576 | 0.68475 | 3.5758 | 29.661 | 0.49143 | 1.4
12 | 6.6918 | 0.74148 | 3.4709 | 29.1667 | 0.58971 | 1.4
14 | 6.6346 | 0.79827 | 3.3719 | 28.6885 | 0.688 | 1.4
16 | 6.584 | 0.85513 | 3.2783 | 28.2258 | 0.78629 | 1.4
18 | 6.5388 | 0.91205 | 3.1898 | 27.7778 | 0.88457 | 1.4
20 | 6.4978 | 0.96904 | 3.1059 | 27.3438 | 0.98286 | 1.4
22 | 6.4604 | 1.0261 | 3.0262 | 26.9231 | 1.0811 | 1.4
24 | 6.4259 | 1.0832 | 2.9505 | 26.5152 | 1.1794 | 1.4
26 | 6.3939 | 1.1404 | 2.8785 | 26.1194 | 1.2777 | 1.4
28 | 6.3642 | 1.1976 | 2.8098 | 25.7353 | 1.376 | 1.4
30 | 6.3364 | 1.255 | 2.7443 | 25.3623 | 1.4743 | 1.4
32 | 6.3102 | 1.3123 | 2.6818 | 25 | 1.5726 | 1.4
34 | 6.2855 | 1.3698 | 2.622 | 24.6479 | 1.6709 | 1.4
36 | 6.2622 | 1.4273 | 2.5648 | 24.3056 | 1.7691 | 1.4
38 | 6.24 | 1.4849 | 2.51 | 23.9726 | 1.8674 | 1.4
40 | 6.2189 | 1.5425 | 2.4575 | 23.6486 | 1.9657 | 1.4
이 시트는 pH, VFA/Alk, HRT, OLR 그래프 작성을 위한 요약 데이터를 제공합니다.
Warning
Warning
Warning

## NOTE
Indicator | 문헌상 안정/경고/불안정 수치 | 해석
Propionic acid / Acetic acid ratio 또는 HPr/HAc | > 1.4 = anaerobic digestion failure / methanogenesis inhibition 지표 | Rubio et al.은 Hill et al.을 인용해 “acetic acid >800 mg/L 또는 HPr/HAc >1.4가 AD failure를 의미”한다고 정리했고, 실제 실험에서도 HPr/HAc가 1.4 이상, 최대 8.2, 이후 7.6 수준으로 유지될 때 propionic acid 축적과 methanogenesis inhibition을 해석함. 안정화 후에는 0.02까지 감소.
VFA/ALK, TVFA/Alkalinity, VFA/TA | <0.1 = 안정, ~0.4 = 안정성 저하 경고, ~0.5 이상 = 불안정, 1.0 이상 = 심각한 산성화/overload 가능성 | Su et al.은 안정 운전 중 VFAs/alkalinity가 0.4 이하였고, 0.4를 threshold로 제시함. Rubio et al.은 total VFA/alkalinity가 약 0.5일 때 instability를 의미한다고 정리했고, 안정화 후에는 <0.1로 유지됨. Li et al.에서는 TVFA/alkalinity가 1.12까지 상승한 조건에서 pH 저하와 산성화가 발생.
Alkalinity 단독 | TA >3000 mg CaCO₃/L = 충분한 완충능 기준, BA 약 554 mg CaCO₃/L까지 감소 시 acidification 관찰 | Díaz-Castro et al.의 characterization table에서 inoculum/substrate quality criterion으로 TA >3000 mg CaCO₃/L가 제시됨. Sun et al.에서는 bicarbonate alkalinity가 평균 9275 mg CaCO₃/L일 때 VFA가 증가해도 pH가 유지되었지만, glucose overload 후 BA = 554 mg CaCO₃/L까지 감소하면서 pH가 6.24로 떨어져 acidification이 발생함. 단, alkalinity 단독은 VFA 축적과 함께 해석해야 함.
TVFA 단독 | 1.5–3.0 g/L = 일반적 warning threshold, >5 g/L = instability, >6 g/L = inhibition 가능, 10–22 g/L = 명확한 산성화/심각한 불안정 사례 | Wu et al. review에서는 TVFA threshold가 보통 1500–3000 mg/L 범위로 보고된다고 정리하지만, plant-specific이라고 경고함. Shin et al.은 demo-scale FWL AD에서 instability를 TVFA >5 g/L and/or decreasing pH, stability를 TVFA <3 g/L with stable pH로 정의했고, 실제 불안정 시 13.6 g/L까지 축적됨. Rubio et al.은 TVFA 10.337 g/L as HAc가 inhibition을 의미하며, 기존 문헌의 6 g/L inhibitory level보다 높다고 해석함. Sun et al.에서는 21.718 g HAc/L까지 축적되며 pH 6.24 acidification이 발생함.